 Контроллер насосного агрегата 
(КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ «НАПОР» ТУ 3432-001-40654697-2005)
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]Назначение

Замена старой автоматики насосных агрегатов на базе насосов ЦНС180, ЦНС63, работающих на КНС и БКНС служб ППД

· Автоматизация технологического процесса закачки воды в нагнетательные скважины КНС и БКНС служб ППД

· Автоматическое поддержание пластового давления в рамках технологического диапазона

· Повышение надежности работы насосного агрегата

· Увеличение межремонтного периода и сокращения простоев

· Работа КНС и БКНС в автономном режиме и под управлением SCADA систем

Особенности

· Стабильность технологического режима при управлении агрегатом

· Алгоритм управления задвижкой исключает гидравлические удары и срывы давления на приеме.

· Три режима управления:

- работа агрегата с полностью открытой  задвижкой

      - работа агрегата с  поддержанием заданного диапазона давления на выкиде

     -  обкатка нового агрегата
!     Дополнительный режим - фиксация всех параметров при пуске агрегата
· Пульт местного управления (ПМУ) размещается в непосредственной близости от агрегата.

· Применение аналоговых датчиков и вывод информации на жидкокристаллический дисплей позволяет отказаться от применения импульсных трубок и контактных манометров
·  Задание технологических режимов и управление осуществляется как  с клавиатуры пульта, так и с диспетчерского пункта

· Диагностика агрегата производиться с пульта и с диспетчерского пункта

· Подключение любых типов датчиков с выходными сигналами 4-20 мА, 0-20 мА,
0-5 мА, 0-5 В (Рекомендуются 4-20 мА)
· Встроенная защита входов до 250 В !
· Исполнение ПМУ соответствует требованиям взрывобезопасности "2ЕхеТ6Х "
· Высокая помехоустойчивость не требует специального кабеля для подключения датчиков
· Очень широкий диапазон питающего напряжения от 100 В до 265 В
· Использование для каждого агрегата отдельной автоматики соответствует требованиям резервирования на КНС и БКНС

· Все контроллеры на одном объекте объединяются в систему одним кабелем связи, что значительно удешевляет монтаж и уменьшает количество отказов.

· Сверхжесткие условия тестирования при производстве

· Очень высокая надежность на отказ

Функции

· Защищает агрегат  при аварийных ситуациях

· Режим ручного и автоматического управления агрегатом

· Пуск, стоп агрегата

· Пуск, стоп маслонасоса

· Открытие, закрытие, останов выходной задвижки        

· Измерение, контроль и индикация следующих параметров агрегата:

· давление на входе и на выкиде агрегата 

· температура полевого подшипника двигателя

· температура рабочего подшипника двигателя

· температура рабочего подшипника насоса

· температура полевого подшипника насоса

· температура статора двигателя или ток двигателя

· температура воды в обратке

· давление масла в системе двигателя

· давление масла в системе насоса

· мгновенный и 2х часовой расход воды

· вибрация подшипника двигателя

· вибрация подшипника насоса

· утечку сальников

· уровень масла в маслобаке

· поток масла к подшипникам

· моточасы

· контроль оперативных цепей пуска 

· контроль оперативных цепей стопа

· Индикация рабочего состояния агрегата, маслонасоса, задвижек

· Индикация аварийного состояния агрегата, маслонасоса, задвижек 

· Индикация служебной информации контроллера

· Задание и просмотр  технологических и аварийных уставок        

· Автоматическая запись истории работы агрегата (4000 записей)
· Просмотр  истории работы агрегата (хранение истории - не менее 10 лет)

· Поддерживает интерфейсы: RS-232, RS-485. Поддерживает протоколы:  MODBUS, 
Состав:
· Пульт местного управления (ПМУ)               – располагается рядом с агрегатом

· Блок местной автоматики (БМА)         – располагается в ЩСУ
· Комплект датчиков                                -  по отдельному заказу 
Характеристики

· напряжение питающей сети, В
100 ( 265 !

· диапазон рабочих температур, (С
–40 ( +50

· количество аналоговых входов на ПМУ, шт.
17

· тип аналогового входа – ток, мА
0-5/4-20 

· тип аналогового входа – напряжение, В .
0 –5

· точность измерения по аналоговым входам, %
+-0,5

· количество цифровых входов  типа сухой контакт на ПМУ, шт.
13

· количество цифровых входов  типа сухой контакт на БМА, шт.
8

· количество выходов управления БМА, шт.
11

· коммутируемое напряжение переменное (среднеквадратичное значение), В
20 ( 420

· коммутируемое напряжение постоянное, В
20 ( 400

· коммутируемый ток (среднеквадратичное значение), А
0,06 ( 3

· диапазон контроля напряжения оперативных цепей пуска и стопа агрегата, В
100 ( 300

· габариты ПМУ, мм
590*360*120

· габариты БМА, мм
600*552*120

· срок эксплуатации, не менее лет
10

[image: image3.wmf]ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ

ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ

   ЗАО «ЭСКОН», 

420029, Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 34. 

Телефон/факс: (8432)  722-722. 
E-mail: director@escon.ru
ПМУ





БМА








